Phụ lục III

YÊU CẦU VỀ XỬ LÝ SỰ CỐ, HỎNG HÓC

VÀ TRÁCH NHIỆM THAY THẾ LINH KIỆN THIẾT BỊ,

SỬA CHỮA TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 08/9/2025 của giám đốc BVQY103)

1. Yêu cầu về xử lý sự cố, hỏng hóc

- Yêu cầu trực nhận thông tin và xử lý, khắc phục hư hỏng, sự cố:

+ Có phương án khắc phục, xử lý sự cố cụ thể đối với các tình huống khẩn cấp của hệ thống.

+ Có cán bộ kỹ thuật tiếp nhận thông báo hư hỏng, sự cố. Yêu cầu am hiểu kỹ thuật, có kinh nghiệm và nắm chắc hệ thống điều hoà thông gió của Bệnh viện Quân y 103.

+ Thời gian tiếp nhận: 24/7 bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

+ Thời gian có mặt tại hiện trường hư hỏng, sự cố: Trong thời hạn 02 giờ (kể từ thời điểm nhận thông báo) đối với giờ hành chính và 03 giờ (kể từ thời điểm nhận thông báo) đối với giờ nghỉ ngày nghỉ để kiểm tra, xử lý, khắc phục hư hỏng, sự cố.

+ Sau khi kiểm tra, xác định nguyên nhân phải có kế hoạch sửa chữa, báo giá thay thế vật tư, linh kiện (nếu có) và tổ chức sửa chữa khắc khắc phục ngay khi được chấp thuận của Chủ đầu tư, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và các hoạt động khác của Chủ đầu tư.

- Linh kiện, vật tư, thiết bị hư hỏng thuộc phạm vi của gói thầu phải được thay thế không chậm quá 02 ngày kể từ khi phát hiện ra lỗi của thiết bị. Vật tư, thiết bị thay thế yêu cầu mới 100%; sản xuất năm 2025 trở về sau; có xuất xứ, hãng sản xuất, đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, đồng bộ hệ thống điều hòa không khí, thông khí hiện có; thời gian bảo hành tối thiểu 6 tháng với vật tư thay thế mới, 3 tháng với vật tư sửa chữa từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

- Trường hợp các linh kiện thiết bị hư hỏng, đơn vị bảo trì cần thông báo cho khách trực tiếp tại nơi làm việc hoặc bằng văn bản để khách hàng thông qua trước khi tiến hành khắc phục.

2. Thành phần chi phí bảo trì hệ thống điều hòa, thông khí

2.1. Chi phí bảo trì thiết bị thuộc trách nhiệm của nhà thầu:

- Chi phí nhân công bảo trì; kiểm tra, xác định nguyên nhân hư hỏng trong quá trình vận hành hệ thống; kiểm tra, xử lý sự cố, hỏng hóc.

- Chi phí vật liệu, vật tư, dụng cụ, công cụ, trang bị, phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ công tác bảo trì, công tác phòng hộ, bảo hộ lao động.

+ Chi phí vận chuyển, xử lý rác thải, hóa chất, dầu máy và các vật liệu khác phát sinh trong quá trình bảo trì; chi phí xử lý sự cố kỹ thuật và khắc phục hư hỏng do bảo trì không đúng quy định, quy trình;

2.2. Chi phí vật tư, linh kiện, thiết bị thay thế, sửa chữa thuộc chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể giao cho Nhà thầu hoặc đơn vị khác cung cấp vật tư, linh kiện, thiết bị thay thế, sửa chữa thường xuyên theo danh mục quy định tại phụ lục IV. Khi chào thầu, Nhà thầu chào giá vật tư, linh kiện, thiết bị thay thế, sửa chữa. Trường hợp Chủ đầu tư giao cho đơn vị khác cung cấp vật tư, linh kiện, thiết bị thay thế, sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp trong quá trình sửa chữa và tham gia nghiệm thu hoàn thành, tiếp nhận sau sửa chữa. Sau khi sửa chữa, nếu hư hỏng phát sinh do đơn vị sửa chữa thì đơn vị sửa chữa chịu trách nhiệm khắc phục, nếu hư hỏng; do quá trình bảo trì thì đơn vị bảo trì chịu trách nhiệm.

Phụ lục IV

VẬT TƯ, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THAY THẾ, SỬA CHỮA HƯ HỎNG

THUỘC TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 08/9/2025 của giám đốc BVQY103)

1. Filter lọc cho FFU/FCU/AHU/PAU

| TT | Tên vật tư | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phin lọc HEPA H14 cho FFU phòng mổ | Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh Hiệu suất MPPS: ≥ 99.995% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 Lưới bảo vệ: 2 Mặt thép sơn tĩnh điện Test Report: 100% với mỗi lọc Hepa có 1 bản Test Report màng lọc kèm theo. Leak test 100% đảm bảo chất lượng tại hiện trường theo tiêu chuẩn ISO 14644. Đệm kín: Gel chuyên dụng Giá trị rò rỉ tại điểm cục bộ cho phép tổi đa: 0.025% Lưới bảo vệ hai mặt bằng thép sơn tĩnh điện Kích thước (WxHxD): 1200x600x93 mm Lưu lượng/Chênh áp ban đầu: 1850/125 (m3/h/Pa). | Cái | 88 | Nhà thầu có thể đưa ra tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn |
| 2 | Phin lọc HEPA H14 cho FFU hồi sức | Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh Hiệu suất MPPS: ≥ 99.995% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 Lưới bảo vệ: 2 Mặt thép sơn tĩnh điện Test Report: 100% với mỗi lọc Hepa có 1 bản Test Report màng lọc kèm theo. Leak test 100% đảm bảo chất lượng tại hiện trường theo tiêu chuẩn ISO 14644. Đệm kín: Gel chuyên dụng Giá trị rò rỉ tại điểm cục bộ cho phép tổi đa: 0.025% Lưới bảo vệ hai mặt bằng thép sơn tĩnh điện Kích thước (WxHxD): 1200x580x93 mm Lưu lượng/Chênh áp ban đầu: 1850/125 (m3/h/Pa). | Cái | 44 | Nhà thầu có thể đưa ra tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn |
| 3 | Phin lọc HEPA H14 cho hành lang phòng mổ | Vật liệu khung: Thép mạ điện kẽm / Nhôm định hình mạ anodized Đệm kín: Polyurethane liền nhau Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh Hiệu suất lọc (MPPS): ≥ 99.995% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 Mặt lưới bảo vệ thép sơn tĩnh điện tại mặt gió ra Test report: 100% mỗi lọc Hepa có 1 bản Test Report màng lọc kèm theo. Leak test 100% đảm bảo chất lượng tại hiện trường theo tiêu chuẩn ISO 14644. Kích thước (WxHxD):610x610x292 mm Lưu lượng/Chênh áp ban đầu: 3400/250 (m3/h/Pa). | Cái | 54 | Nhà thầu có thể đưa ra tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn |
| 3 | Thay tấm phin lọc thô G4 cho phòng mổ Kích thước (WxHxD): 300x400x20 mm | Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 60% | Cái | 92 |  |
| 4 | Thay tấm phin lọc thô G4 cho phòng mổ Kích thước (WxHxD): 625x395x20 mm | Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 60% | Cái | 92 |  |
| 5 | Thay tấm phin lọc thô G4 cho AHU/PAU Kích thước (WxHxD): 1000x590x20mm | Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 60% | Cái | 228 |  |
| 6 | Thay tấm phin lọc thô G4 cho AHU/PAU Kích thước (WxHxD): 470x590x20 mm | Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 60% | Cái | 117 |  |
| 7 | Phin lọc thứ cấp F8 cho AHU/PAU Kích thước (WxHxD): 592x592x381 mm | Vật liệu khung: Thép mạ kẽm; nhôm hợp kim Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp Cấp lọc F8 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: ePM10 85% Kích thước (WxHxD): 592x592x381 mm, 8 túi | Cái | 206 |  |
| 8 | Phin lọc thứ cấp F8 cho AHU/PAU Kích thước (WxHxD): 287x592x381 mm | Vật liệu khung: Thép mạ kẽm; nhôm hợp kim Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp Cấp lọc F8 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: ePM10 85% Kích thước (WxHxD): 287x592x381 mm, 4 túi | Cái | 110 |  |
| 9 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 330x208x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 330x208x12 mm | Cái | 180 |  |
| 10 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 400x208x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 400x208x12 mm | Cái | 384 |  |
| 11 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 480x208x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 480x208x12 mm | Cái | 298 |  |
| 12 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 449x305x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 449x305x12 mm | Cái | 38 |  |
| 13 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 507x305x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 507x305x12 mm | Cái | 304 |  |
| 14 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 634x305x12 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 634x305x12 mm | Cái | 52 |  |
| 15 | Lọc thô G3 Kích thước (WxHxD): 573x555x15 mm | Vật liệu khung: SS430 Vật liệu lọc: Sợi polyester Cấp lọc G3 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779 Hiệu suất theo ISO16890: Coarse 50% Kích thước (WxHxD): 573x555x15 mm | Cái | 38 |  |

2. Danh mục vật tư, linh kiện, thiết bị thay thế khác

| TT | Tên vật tư, linh kiện, thiết bị/Thông số kỹ thuật |  | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vật tư bảo trì Chiller |  |  |
| 1 | Dầu máy nén |  | Hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tương thích với hệ thống điều hòa Daikin của BVQY103 |
| 2 | Lọc dầu |  |  |
| 3 | Gioăng lọc dầu |  |  |
| 4 | Cảm biến nhiệt độ đường nước nóng, lạnh |  |  |
| 5 | Cảm biến áp suất máy nén |  |  |
| B | Vật tư linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa VRV, điều hòa cục bộ |  |  |
| 1 | Máy nén 4021228 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM | Hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tương thích với hệ thống điều hòa Daikin của BVQY103 |
| 2 | Cảm biến áp suất 6024294 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 3 | Công tắc áp suất 2092997 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 4 | Cảm biến dòng điện 2113577 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 5 | Bảng mạch điều khiển 4025003 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 6 | Bảng mạch điều khiển 4022288 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 7 | Bảng mạch điều khiển 4022289 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 8 | Bảng mạch điều khiển 4020522 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 9 | Cảm biến nhiệt 4012554 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 10 | Cảm biến nhiệt 4020537 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 11 | Mô tơ quạt 2534954 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 12 | Bảng mạch điều khiển 1716788 cho dàn nóng | Model: RXYQ(10/12/14/16/18)AYM |  |
| 13 | Máy nén 4021226 cho dàn | Model: RXYQ20AYM |  |
| 14 | Cảm biến áp suất thấp 6024295 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 15 | Cảm biến áp suất 2229326 cho | Model: RXYQ20AYM |  |
| 16 | Công tắc áp suất 2092997 cho | Model: RXYQ20AYM |  |
| 17 | Bảng mạch điều khiển 4022761 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 18 | Bảng mạch điều khiển 4022272 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 19 | Bảng mạch điều khiển 4022288 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 20 | Bảng mạch điều khiển 4022307 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 21 | Bảng mạch điều khiển 4022316 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 22 | Bảng mạch điều khiển 4027329 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 23 | Bảng mạch điều khiển 4027330 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 24 | Biến thế 2103897 cho dàn | Model: RXYQ20AYM |  |
| 25 | Cảm biến nhiệt 2093130 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 26 | Cảm biến nhiệt 4020538 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 27 | Mô tơ quạt 1 chiều 750w 6026429 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 28 | Bảng mạch điều khiển 1716788 cho dàn nóng | Model: RXYQ20AYM |  |
| 29 | Thân van ga điện từ 4015738 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 30 | Cảm biến nhiệt 2258247 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 31 | Cảm biến nhiệt 4015740 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 32 | Cuộn dây của van điện từ 4015741 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 33 | Mô tơ quạt 1 chiều 78W 4016909 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 34 | Cảm biến nhiệt 2258261 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 35 | Bảng mạch điều khiển 4018542 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 36 | Điện trở công suất 066963J cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 37 | Bảng mạch điều khiển 4018538 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 38 | Bơm nước xả 2261089 cho dàn lạnh FXSQ20/25/32PAVE | Model: FXSQ(20/25/32)PAVE |  |
| 39 | Mô tơ quạt 1 chiều 130W 4016593 cho dàn lạnh | Model: FXSQ40PAVE |  |
| 40 | Điện trở công suất 065340J cho dàn lạnh | Model: FXSQ40PAVE |  |
| 41 | Bảng mạch điều khiển 4018539 cho dàn lạnh | Model: FXSQ40PAVE |  |
| 42 | Mô tơ quạt một chiều 230W 4016601 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 43 | Bảng mạch điều khiển 4018543 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 44 | Điện trở công suất 064060J cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 45 | Bảng mạch điều khiển 4018540 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 46 | Mô tơ quạt 1 chiều 300W 4016592 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 47 | Bảng mạch điều khiển 4018542 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 48 | Điện trở công suất 065337J cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 49 | Bảng mạch điều khiển 4018541 cho dàn lạnh | Model: FXSQ(50/63/80)PAVE |  |
| 50 | Mô tơ quạt một chiều 350W 4016361 cho dàn lạnh | Model: FXSQ140PAVE |  |
| 51 | Điện trở công suất 065339J cho dàn lạnh | Model: FXSQ140PAVE |  |
| 52 | Bảng mạch điều khiển 4016365 cho dàn lạnh | Model: FXSQ140PAVE |  |
| 53 | Cuộn dây của van điện từ 1867042 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 54 | Cảm biến nhiệt 4020541 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 55 | Bảng mạch điều khiển 4020542 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 56 | Điện trở công suất 065340J cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 57 | Cảm biến nhiệt 2319274 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 58 | Bơm nước xả 2314279 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 59 | Công tắc phao 2316770 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 60 | Mô tơ quạt 1 chiều 53 W 4025447 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ40AVM |  |
| 61 | Bảng mạch điều khiển 4020548 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ100AVM |  |
| 62 | Mô tơ quạt 1 chiều 106W 4025448 cho dàn lạnh | Model: FXFSQ100AVM |  |
| 63 | Gas điều hòa hệ thống VRV |  |  |
| 64 | Gas điều hòa cục bộ cho các loại dòng máy, hãng sản xuất |  |  |
| C | Vật tư dự phòng, thay thế sửa chữa ống gió, đường ống nước lạnh Chiller, nước ngưng điều hòa |  |  |
| 1 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống gió |  | Hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tương thích với hệ thống điều hòa |
| 2 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 20 |  |  |
| 3 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 25 |  |  |
| 4 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 32 |  |  |
| 5 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 40 |  |  |
| 6 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 40 |  |  |
| 7 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 50 |  |  |
| 8 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 65 |  |  |
| 9 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 80 |  |  |
| 10 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống nước ngưng D27 |  |  |
| 11 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống nước ngưng D34 |  |  |
| 12 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống nước ngưng D48 |  |  |
| 13 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống nước ngưng D60 |  |  |
| 14 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống gió |  |  |
| 15 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 20 |  |  |
| 16 | Bảo ôn cách nhiệt đường ống DN 25 |  |  |
| 17 | Ống nhựa ϕ21 |  |  |
| 18 | Ống nhựa ϕ34 |  |  |
| 19 | Ống nhựa ϕ48 |  |  |
| D | Vật tư linh kiện thay thế tủ điều khiển Bơm, quạt, tháp, AHU/PAU |  |  |
| 1 | Đèn tín hiệu trên tủ điện |  | Hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tương thích với hệ thống điều hòa Daikin của Bệnh viện Quân y 103 |
| 2 | Aptomat 1P 8A |  |  |
| 3 | Aptomat 1P 16A |  |  |
| 4 | Aptomat 1P 20A |  |  |
| 5 | Aptomat 3P 16A |  |  |
| 6 | Aptomat 3P 20A |  |  |
| 7 | Aptomat 3P 30A |  |  |
| 8 | Rơ le nhiệt 3P 9A |  |  |
| 9 | Rơ le nhiệt 3P 12A |  |  |
| 10 | Rơ le nhiệt 3P 18A |  |  |
| 11 | Rơ le nhiệt 3P 25A |  |  |
| 12 | Rơ le nhiệt 3P 32A |  |  |
| 13 | Rơ le trung gian 220-240V/6A |  |  |
| 14 | Triết áp |  |  |
| 15 | Khởi động từ 3P 9A |  |  |
| 16 | Khởi động từ 3P 12A |  |  |
| 17 | Khởi động từ 3P 18A |  |  |
| 18 | Khởi động từ 3P 25A |  |  |
| 19 | Khởi động từ 3P 32A |  |  |
| E | Dây Curoa động cơ PAU/AHU/Quạt hút mùi/Quạt tháp giải nhiệt |  |  |
| 1 | Dây đai SPA1157 |  | Hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tương thích với động cơ hệ thống điều hòa của Bệnh viện Quân y 103 |
| 2 | Dây đai SPA1180 |  |  |
| 3 | Dây đai SPA1207 |  |  |
| 4 | Dây đai SPA1357 |  |  |
| 5 | Dây đai SPA1382 |  |  |
| 6 | Dây đai SPA1400 |  |  |
| 7 | Dây đai SPA2800 |  |  |
| 8 | Dây đai SPZ1000 |  |  |
| 9 | Dây đai SPZ1010 |  |  |
| 10 | Dây đai SPZ1037 |  |  |
| 11 | Dây đai SPZ1060 |  |  |
| 12 | Dây đai SPZ1162 |  |  |
| 13 | Dây đai SPZ1212 |  |  |
| 14 | Dây đai SPZ1237 |  |  |
| 15 | Dây đai SPZ1500 |  |  |
| 16 | Dây đai SPZ787 |  |  |
| 17 | Dây đai SPZ825 |  |  |
| 18 | Dây đai SPZ837 |  |  |
| 19 | Dây đai SPZ862 |  |  |
| 20 | Dây đai SPZ940 |  |  |
| 21 | Dây đai SPZ962 |  |  |
| 22 | Dây đai SPZ987 |  |  |
| 23 | Dây đai SPB-2960 |  |  |
| 24 | Dây đai SPB-1460 |  |  |
| 25 | Dây đai SPA-1900 |  |  |
| 26 | Dây đai SPA-1740 |  |  |
| 27 | Dây đai SPB-2060 |  |  |
| 28 | Dây đai SPB-2600 |  |  |
| 29 | Dây đai SPB-1640 |  |  |
| 30 | Dây đai SPA-1500 |  |  |
| 31 | Dây đai SPA-1440 |  |  |
| 32 | Dây đai SPA-1940 |  |  |
| 33 | Dây đai SPA-1360 |  |  |
| 34 | Dây đai SPB-3750 |  |  |
| 35 | Dây đai 5V-1080 |  |  |
| 36 | Dây đai 5V-890 |  |  |

3. Danh mục dịch vụ sửa chữa

| TT | Tên vật tư, linh kiện, thiết bị/Thông số kỹ thuật |  | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, quấn lại động cơ mô tơ hư hỏng các loại công suất <2kW | Công suất động cơ <2kW | Đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều hòa của Bệnh viện |
| 2 | Sửa chữa, quấn lại động cơ mô tơ hư hỏng các loại công suất <5kW | Công suất động cơ <2kW |  |
| 3 | Sửa chữa, quấn lại động cơ mô tơ hư hỏng các loại công suất <7.5kW | Công suất động cơ <7.5kW |  |
| 4 | Sửa chữa, quấn lại động cơ mô tơ hư hỏng các loại công suất <11kW | Công suất động cơ <11kW |  |
| 5 | Sửa chữa, quấn lại động cơ mô tơ hư hỏng các loại công suất <15kW | Công suất động cơ <15kW |  |
| 6 | Sửa chữa biến tần các loại <5kW | Công suất biến tần <5kW |  |
| 7 | Sửa chữa biến tần các loại <7.5kW | Công suất biến tần <7.5kW |  |
| 8 | Sửa chữa biến tần các loại <11kW | Công suất biến tần <11kW |  |
| 9 | Sửa chữa biến tần các loại <15kW | Công suất biến tần <15kW |  |
| 10 | Sửa chữa biến tần các loại <18.5kW | Công suất biến tần <18.5kW |  |
| 11 | Sửa chữa biến tần các loại <30kW | Công suất biến tần <30kW |  |
| 12 | Sửa chữa biến tần các loại <37kW | Công suất biến tần <37kW |  |
| 13 | Sửa chữa biến tần các loại <45kW | Công suất biến tần <45kW |  |
| 14 | Sửa chữa biến tần các loại <55kW | Công suất biến tần <55kW |  |
| 15 | Sửa chữa biến tần các loại <75kW | Công suất biến tần <75kW |  |